# ЭЛЕМЕНТЫ   НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

# ГИБКИЕ   ЛЕНТОЧНЫЕ   ЭНГЛУ-400

1. Введение

1.1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации на «Элемент нагревательный гибкий ленточный унифицированный типа ЭНГЛУ-400» предназначены для ознакомления с устройством, требованиями к монтажу, эксплуатацией и техническим обслуживанием.

2. Назначение

- Элементы нагревательные гибкие ленточные унифицированные типа ЭНГЛУ-400 в дальнейшем нагреватели, предназначены для разогрева и компенсации теплопотерь трубопроводов и другого технологического оборудования в помещениях классов II—I и II—II согласно квалификации «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Пример записи условного обозначения нагревателя мощностью 0,5; 1; 2 кВт, напряжением 220 В, длиной активной части 10 м с электрической изоляцией нагревательных жил нитью стеклянной ЕС с допустимой температурой на поверхности нагревателя до 400°С.

Элемент  нагревательный   ЭЫГЛУ   400-05;  1,2/220-10Е  ТУ 3442-027-03481263-02

то же самое, но с электрической изоляцией нагревательных жил нитью ВМПС с допустимой температурой на поверхности нагревателя до 450°С.

Элемент нагревательный ЭНГЛУ 400-05;   1;   2/220-10В  ТУ 3442-027-03481263-02

Примечание. Нагреватель типа ЭНГЛУ  400-9/380-7,28  предназначен  только для использования в качестве нагревательного элемента при изготовлении грелок типа ГТЦ.

3. Технические данные

3.1.	Основные параметры и характеристики:

1)	номинальное рабочее напряжение постоянного или переменного тока

частотой 50 Гц, В	- 220

для исполнения ЭНГЛУ 400-9/380-7,2 В	- 380

2)	длина низкотемпературных выводов, мм   - 1000

Примечание. Низкотемпературные выводы по согласованию с потребителем допускается изготавливать больших или меньших размеров.

- Исполнения нагревателей должны соответствовать указанным на рис. 2 и рис. 3.

- Мощность, длина активной части и схемы подключения к источнику питания соответствуют указанным в табл. I.

4. Устройство и работа

4.1. Устройство.

4.1.1.	Нагреватели представляют собой ленту из стеклонити, пропитанную органосиликатным материалом, в основе которой находятся восемь нагревательных проводов из сплава с высоким удельным электрическим сопротивлением.

4.1.2.	Нагревательные провода имеют обмотку из стеклонити из 3-х слоев, внутренний и промежуточный слои стеклонити пропитаны органосиликатным материалом.

4.1.3.	Соединение нагревательных проводов между собой и низкотемпературными выводами произведено методом микро плазменной сварки.

4.1.4.	В качестве низкотемпературных выводов используется провод ПОЖ 1,6 ТУ 16-505.339-77.

    - Низкотемпературные выводы уложены в коммутационные наконечники, внутренние полости которых при сборке заполняются теплостойким электроизоляционным компаундом.

4.1.6.	В зависимости о г схемы коммутации нагревательных проводов
нагреватели имеют различные мощности и длины (см. табл. 1).

4.1.7.	Конструктивно нагреватели выполненыс низкотемпературными выводами с одной стороны нагревателя и с двух сторон.

- Оплетка низкотемпературного вывода, соответствующая на схеме условно цифре 2 (см. табл. 1), маркирована в зеленый цвет (окраска компаундом ОС 82-05ТУ.84-725-78).

- В зависимости от того, какие провода подключаются к источнику питания (см. табл. 1), с одного нагревателя можно снимать одну из трех мощностей, указанных на нагрева-теле (при наличии трех выводных проводов).

Примечание. В процессе эксплуатации потребителю в режиме разогрева, например, трубопровода в начальный период целесообразно использовать нагреватель на полную (максимальную) мошность, а затем перевести его на пониженные мощности (работа в режиме компенсации теплопотерь), путем введения схем автоматического регулирования.

4.2. Работа.

4.2.1.	Принцип действия нагревателя основан на выделении тепла нагревательными проводами, обладающими высоким омическим сопротивлением при прохождении по ним электрического тока.

4.2.2.	Выбор нагревателей производится на основе теплотехнических расчетов, позволяющих определить потребные мощности на единицу длины обогреваемого трубопровода или поверхности обогреваемого объекта.

5. Указание мер безопасности

5.1.	Монтаж и эксплуатация нагревателей осуществляется персоналом, имеющим допуск к обслуживанию общепромышленного электрооборудования, ознакомленным с настоящим описанием и инструкцией по эксплуатации и прошедшим инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками.

5.1.1. Эксплуатация нагревателей должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- Свободные концы проводов низкотемпературных выводов (неиспользованные по схеме подключения) должны быть надежно заизолированы или подключены к свободным клеммам в коммутационной коробке.

- При монтаже нагревателей не допускается:

- продольная скрутка активной части;

- укладка активной части внахлест или с пересечениями;

- перегибы активной части на 180°.

5.4.	Запрещается:

- эксплуатация обогреваемых объектов без заземления;

- эксплуатация, нагревателей с сопротивлением ниже I МОм;

- вскрытие коммутационных наконечников.

5.5.	При эксплуатации нагревателей недопустимо:

- превышение рабочей температуры на поверхности активной части выше 15° от номинальной;

- повышение напряжения питающей сети на 10% выше номинального;

3)	прямое попадание влаги на нагреватели.

6. Монтаж

6.1.	Подготовка к монтажу нагревателей.

- Обогреваемые поверхности должны быть тщательно очищены, заусеницы и наплывы сварки удалены.

- С целью повышения сроков службы обогреваемого оборудования, поверхности должны быть покрыты двумя-тремя слоями анти коррозийного жаростойкого покрытия из органосиликатных материалов ОС 82-05; ТУ.84-72578.

6.2.	Монтаж.

Монтаж и эксплуатация нагревателя разрешается при условии использования терморегулятора для ограничения рабочей t° на поверхности нагревателя выше 400°С.

6.2.1. Перед установкой нагреватели проверяют на отсутствие возможных повреждений, а также на соответствие паспортным данным.

6.2.2.	Конец нагревателя с низкотемпературными выводами закрепляется стеклолентой, после чего активную часть нагревателя с легким натягом обматывают вокруг обогреваемого объекта или прокладывают линейно вдоль него. Второй конец нагревателя также фиксируется стеклолентой.

Примечание. Низкотемпературный вывод по возможности необходимо монтировать в нижней части обогреваемого объекта с целью снижения воздействия на него теплового потока.

6.2.3.	На вертикальных участках трубопроводов нагреватели монтируют только спиральной намоткой.

6.2.4.	При линейной прокладке нагреватели фиксируются стекло- лентой с шагом не более 0,5 м.

- После монтажа проверяется сопротивление изоляции нагревателей относительно обогреваемого объекта. Величина сопротивления должна быть не менее 1 МОм.

- Произвести монтаж теплоизоляции и обшивку защитными оболочками.

Примечание. Теплоизоляция должна быть устойчива на рабочие температуры (400° С).

6.2.7. Защитные оболочки заземлить.

7. Характерные неисправности и методы их устранения

7.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей (см. табл. 2).

Таблица 2

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| После включения в сеть нагреватель не греется | Отсутствует напряжение в питающей сети Электрическое сопротивление равно бесконечности, имеет место обрыв в цепи в нагревателе | Устранить неполадки и подвести напряжение Подлежит замене |  |

8. Техническое обслуживание

- Обслуживание объектов разогрева должно производиться персоналом, имеющим допуск к обслуживанию электрооборудования, имеющим квалификацию электрика, ознакомленным с настоящим описанием и прошедшим инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками.

- Не реже одного раза в три месяца необходимо производить проверку величины сопротивления изоляции в холодном и горячем состоянии.

8.3.	В случае падения сопротивления изоляции в холодном состоянии ниже 1 МОм в результате воздействия влаги необходимо произвести их просушку.

Просушка осуществляется подключением их на напряжение не более половины от минимального допустимого значения сопротивления изоляции.

8.4.	В случае падения сопротивления изоляции в горячем состоянии ниже 0,5 МОм, перегрева или других неполадок в работе нагревателей, необходимо отключить сеть и только после выяснения и устранения неисправностей вновь подключить электропитание.

9. Транспортирование и хранение

9.1.	Упакованные нагреватели следует транспортировать всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на конкретном виде транспорта.

- Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов такие же, как условия хранения 5 по ГОСТ 15150.

- Условия транспортирования и части воздействия механических факторов С по ГОСТ 23216.

Условия хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.